|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| штамп1  Российская Федерация  Алтайский край  *муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Новозыряновская средняя общеобразовательная школа»Заринского района Алтайского края*  **659113, Алтайский край, Заринский район, с.Новозыряново, ул. Школьная, 8**  **Телефон/факс 8 (385 95) 23-3-60**  **E-mail:**[**novozirjanovo@mail.ru.**](mailto:novozirjanovo@mail.ru.)  **“26 ”октября 2021г.**  **№\_\_\_\_\_\_\_499\_\_\_\_\_\_\_**  **С.Воскресенка, ул.Г.Титова 1\2** | Дознавателю ТО НД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  Дильман Александру Александровичу  Исполняющего обязанности директора МКОУ «Новозыряновская с.о.ш.» Сохаревой Т.А |  |

Информация по представлению

(Документ №287\3\4 от 12.10.2021)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид нарушения | Срок устранения | Отметка о выполнении |
|  | На объекте защиты у дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара | 01.03.2022 | Выполним при выделении средств финансирования |
| 2 | На объекте защиты ( в помещении раздевалки), приёмно-контрольный прибор автоматической системы пожарной сигнализации установлен на горючем основании | 01.03.2022 | Выполним при выделении средств финансирования |
| 3 | На объекте защиты функциональный модуль и ИБЭ размещена на высоте 190 см | 01.03.2022 | Выполним при выделении средств финансирования |
| 4 | На объекте защиты автоматическая пожарная система находится не в работоспособном состоянии | 01.03.2022 | Частично выполнено |