|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| штамп1  Российская Федерация  Алтайский край  *муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Новозыряновская средняя общеобразовательная школа»Заринского района Алтайского края*  **659113, Алтайский край, Заринский район, с.Новозыряново, ул. Школьная, 8**  **Телефон/факс 8 (385 95) 23-3-60**  **E-mail:**[**novozirjanovo@mail.ru.**](mailto:novozirjanovo@mail.ru.)  **“26 ”октября 2021г.**  **№\_\_\_\_\_\_\_497\_\_\_\_\_\_\_**  **С.Среднекрасилово, ул Школьная 1** | Дознавателю ТО НД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  Дильман Александру Александровичу  Исполняющего обязанности директора МКОУ «Новозыряновская с.о.ш.» Сохаревой Т.А |  |

Информация по представлению

(Документ №287\3\2 от 12.10.2021)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид нарушения | Срок устранения | Отметка о выполнении |
|  | На объекте защиты у дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара | 01.03.2022 | Выполним при выделении средств финансирования  (написано ходатайство) |
| 2 | На объекте первичные средства пожаротушения не соответствуют нормам | 01.03.2022 | Выполнено |
| 3 | На объекте защиты в спортивном зале над входной дверью на горючем основании установлена штепсельная розетка | 01.03.2022 | Выполнено |
| 4 | На объекте защиты, в помещении спортивного зала отсутствуют дымовые пожарные извещатели | 01.03.2022 | Выполним при выделении средств финансирования  (написано ходатайство) |
| 5 | На объекте защиты (в помещении раздевалки), приёмно-контрольный прибор автоматической системы пожарной сигнализации установлен на горючем основании | 01.03.2022 | Выполним при выделении средств финансирования  (написано ходатайство) |
| 6 | На объекте защиты функциональный модуль и ИБЭ размещена на высоте 190 см | 01.03.2022 | Выполним при выделении средств финансирования  (написано ходатайство) |
| 7 | На объекте защиты автоматическая пожарная система находится в не рабочем состоянии | 01.03.2022 | Выполнено |
| 8 | На объекте защиты люки, ведущие в чердачное пространство, не соответствуют требованиям | 01.03.2022 | Выполним при выделении средств финансирования  (написано ходатайство) |
| 9 | На территории школы отсутствует специально отведённое место для хранения и складирования шлака | 01.03.2022 | Выполним при выделении средств финансирования  (написано ходатайство) |